Вариант № 1
Внимательно читайте задание. Время выполнения 15 мин.Удачи.
1

	 Вопрос
	Ответ

	1 Выберите один  правильный  ответ:
1 Как называется контур, который образуется если соединить фазный проводник L на нулевой рабочий проводник N или защитный проводник PE?
1. Петля фаза – фаза
2. Замкнутый круг
3. Петля фаза – нуль
4. Короткое замыкание

	

	2 Выберите один  правильный    ответ:
Как называется определение порядка чередования фаз при параллельном подключении кабелей?
1. Прозвонка
2. Заземление
3. Зануление
4. Фазирование

	

	3 Выберите один  правильный  ответ:
  Каким способом можно контролировать геометрические размеры отпрессованной части неразборных электрических контактных соединений?
1. Измерением электрического сопротивления контактных соединений
2. Внешним осмотром
3. Испытанием на нагревостойкость
4. Такого способа нет

	

	4 Выберите один  правильный ответ:
 Напряжение на наиболее удаленных светильниках для рабочего освещения не должно быть меньше:
1. 95%
2. 90%
3. 97,5%
4. 85,5%

	

	5 Выберите один  правильный ответ:
При проверке групповых и распределительных щитков проверяется:
1. Соответствие токов расцепителей автоматов и плавких предохранителей нагрузкам,правильность присоединения линий к аппаратам, надежность заземления каркаса щитка, металлических труб и оболочек кабелей, правильность схемы включения групповых линий.
2. Марки и сечения проводов и кабелей, состояние заземления металлических оболочек кабелей, конструкций, металлических труб, ящиков, радиусы углов поворотов кабелей.
3. Исполнение изделий по роду защиты от воздействий среды и способу их установки надежность установки изделий, наличие напряжения в линиях штепсельных розеток, соответствие мест установки проектным решениям

	

	6 Выберите один  правильный ответ:
Какое испытание  изоляции позволяет лучше выявить местные дефекты, а также определить силу тока утечки испытываемого объекта?
1. Повышенным напряжением переменного тока
2. Повышенным напряжением постоянного тока
3. Оба варианта не верны

	

	7 Выберите один  правильный ответ:
Сопротивление изоляции силового трансформатора измеряется при
температуре:
1) ниже 10° С
2) выше 10° С
3) при 20° С
4) выше 15° С

	

	8 Выберите один  правильный ответ:
 Напряжение основной вторичной обмотки, для однофазных ТН равно
1) 100 В
2) 380 В
3) 220 В
4) 660 В

	

	9 Решите задачу:
Первичная обмотка трансформатора подключена к сети напряжением 220 В. К трём вторичным обмоткам подключены потребители с одинаковым сопративлением 10 Ом. Токи потребителей равны 5.5А , 11А, 15,4А. Определить коэффициент трансформации для всех вторичных обмоток напряжения на всех вторичных обмотках.

	

	10 Дайте  ответ:
Как называется машина переменного тока, скорость вращению ротора которой меньше, чем скорость вращения магнитного поля ?

	

	11 Какой способ соединения обмоток показан на рисунке?
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	12 Схема подключения однофазного счётчика.

	

	13 Решите задачу:
Показания амперметра с диапазоном измерений от 0 Адо 25А равны 9.7А. Показания образцового амперметра – 10.1А. Определить относительную и приведенную погрешности рабочего амперметра  и к.т  прибора.
	

	14 Какую погрешность может дать амперметр класса 1,5 со шкалой на 100 А?
1. 2.5%
2. 5%
3. 1.5%
4. 3%
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