Визуальный контроль в электроэнергетике.
Визуальный контроль заключается в проверке состояния тех или иных элементов оборудования, материалов, жидкостей и т.д. с целью своевременного выявления признаков их непригодности для дальнейшей эксплуатации и соответственно предупреждения угрозы возникновения аварийной ситуации в результате их повреждения.
Визуальный контроль в энергетике – это один из основных видов контроля, который осуществляется в процессе эксплуатации различных электроустановок и электрических сетей. 

	№пп
	Категория оборудования
	Возможные последствия неисправности
	Вид осматриваемого оборудования
	Выявление дефекта

	1
	Изоляция оборудования
	· Возникновение аварийных ситуаций

· Возникает опасность воздействия тока на людей, обслуживающих электроустановки или находящихся в непосредственной близости к ним.
	Изоляторы (проходные, опорные, подвесные, тяговые, линейные, такелажные), 

 Оборудования распределительных устройств и воздушных линий электропередач
	Выявление сколов и трещин, площадь которых выше допустимых значений для того или иного типа изоляторов, загрязнение изоляции.

	2
	Металлические и железобетонные конструкции оборудования, опоры
	 Падение опоры, либо нарушение ее целостности.
	 Металлических и железобетонные опоры воздушных линий электропередач.
	Состояние данных элементов.

	3
	Ошиновка, сборные шины, провода ЛЭП и кабельные линии
	Нарушение  подачи электроэнергии, возможно возникновение аварийных ситуаций, а также возникает опасность воздействия тока на людей.
	Контактные соединениям проводов, ошиновки, сборных шин между собой, а также с контактными выводами других элементов электрического оборудования подстанций - выключателями, разъединителями, ограничителями перенапряжений, трансформаторами тока и напряжения, компенсирующими устройствами, силовыми трансформаторами и т.д.
	1 Проверка отсутствия внешних повреждений, надежность их крепления к изоляторам., внешнее состояние контактируемых элементов.
2Перегрев контактных соединений - можно обнаружить по изменению цвета металла вблизи контакта, а при чрезмерных перегревах по оплавлению контактируемых поверхностей.
(признаками перегрева являются наличие признаков разрушения близлежащих поверхностей, изготовленных из материалов, не устойчивых к воздействию высоких температур, а также разрушение лакокрасочного покрытия)
3 В РУ подстанций для своевременного обнаружения нарушения контактных соединений устанавливают на контактные соединения специальные сигнализаторы.
4 В РУ открытого типа нередко применяют термоуказатели одноразового действия, изготовленные с применением легкоплавкого металла. (В случае нагрева контактного соединения легкоплавкий металл расплавляется и сигнализатор падает).
5 Существуют указатели пленочного типа, которые изменяют свой цвет в зависимости от температуры контактного соединения.
6 Осмотр оборудования на предмет коронации осуществляется, как правило, в темное время суток, предпочтительно в сырую погоду.

	4
	Заземляющие устройства
	Возникновению аварийных ситуаций в электрической сети, а также несчастных случаев по причине отсутствия защитного заземления.
	Заземляющий контур в электроустановках и на линиях электропередач.
	Целостность соответствующих элементов, правильность их подключения, в зависимости от типа и режима работы осматриваемых элементов.

	5
	Электротехнические материалы
	Возникновение аварийных ситуаций 
	 Трансформаторное масло, силикагель, элегаз, смазочные материалы и жидкости, полупроводниковые, магнитные и другие материалы
	1 В силовом масляном трансформаторе осуществляется проверка уровня масла в расширителе бака, а также его температура.
2 Состояние сигнального силикагеля в воздухоосушителе; 
3 В элегазовом выключателе проверяется уровень давления элегаза в баке

	6
	Показания приборов и различных устройств
	Неисправности электрооборудования и аварийных сеитуации, в том числе и угрозы для жизни человека
	Различные измерительные приборы указателей положений элементов оборудования, регистраторов аварийных процессов, реле частоты, реле дифференциальных защит, счетчиков циклов включения-отключения выключателей, датчиков температуры и др.
	Контроль за показаниями.



Тест для контроля: http://onlinetestpad.com/t/5fedf9d5dbd6411b87e4af41d137f9dc 
