Практическая работа №6.

Тема: Формирование законов управления. Расчет настроек регулятора.

Цель работы: Рассчитать настроечные параметры типовых регуляторов. Составить алгоритмы управления.

Студент должен

знать законы управления и настроечные параметры типовых регуляторов;

уметь определять настроечные параметры регуляторов, формировать законы управления.

Теоретическое обоснование

В линейных автоматических системах управления применяются следующие алгоритмы управления (законы регулирования).

Простейший закон регулирования реализуются при помощи безынерционного звена с передаточной функцией

W(p) = y(p)/(p) = kп = kp                   7.1

где y(p) - управляющее воздействие;

(p) - сигнал рассогласования;

kп - коэффициент пропорциональности;

kp - передаточный коэффициент регулятора.

Согласно выражению (7.1) управляющее воздействие пропорционально сигналу ошибки. Поэтому такой закон называется пропорциональным (П). Преимуществами П – закона являются простота и быстродействие, а недостатком – ограниченная точность (особенно для объектов с большой инерционностью и запаздыванием).

Интегральному закону регулирования соответствует передаточная функция

W(p) = kи / р = kp / Тир                   7.2

Где kи - коэффициент интегральной части;

Ти - постоянная времени интегрирования (с)

При интегральном законе регулирования управляющее воздействие у в каждый момент времени пропорционально сигналу ошибки , поэтому И – регулятор реагирует главным образом на длительное отклонение управляемой величины от заданного значения. Преимущества интегрального закона – лучшая (по сравнению с пропорциональным) точность, недостатки – худшие свойства в переходных режимах (меньшее быстродействие и большая колебательность).

Чаще всего в промышленной автоматике применяются ПИ – регуляторы, закон регулирования которых описывается передаточной функцией

W(p) = kп + kи / р = kp (Тир+1)/Тир              7.3

Благодаря наличию интегральной составляющей ПИ – закон регулирования обеспечивают высокую точность в установившихся режимах, а при определенном соотношении коэффициентов пропорциональной и интегральной части обеспечивает хорошие результаты в переходных режимах.

Наилучшее быстродействие достигается при пропорционально-дифференциальном (ПД) законе регулирования.

W(p) = kп + kдр = kp+kpТдр              7.4

Где kд - коэффициент дифференциальной части;

Тд - постоянная времени дифференцирования (с)

ПД – регулятор реагирует не только на величину сигнала ошибки, но и на скорость его изменения. Благодаря этому при управлении достигается эффект упреждения. Недостатком ПД-регулятора является ограниченная точность.

Наиболее гибким законом регулирования является пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) закон.

W(p) = kп + kи / р + kдр = kp (Тир+1+ТиТдр2)/Тир       7.5

Или

W(p) = kp’ (Т’ир+1)(Т’дp+1)/(Т’ир)=k’p (Т’и+Т’д)/Т’и+k’p/Т’ир+k’pТ’дp       7.6

Коэффициенты и постоянные времени, входящие в передаточные функции типовых регуляторов называются настроечными параметрами и имеют следующие наименования: kп, kи, kд  - коэффициенты пропорциональной, интегральной и дифференциальной части; kp и  k’p – передаточные коэффициенты регуляторы; Ти и Т’и – постоянные времени интегрирования;  Тд и Т’д – постоянные времени дифференцирования.

Параметры, входящие в различные записи (7.5) и (7.6) ПИД-закона, связаны между собой соотношениями:

kп = kp = k’p(Т’и+Т’д)/Т’и; kи = kp/ Ти = k’/Т’и; kд = kpТд = +k’pТ’д       7.7

Из которых следует, что kp ≠ k’p; Ти ≠Т’и; Тд ≠ Т’д

Значения настроечных параметров регуляторов связаны с параметрами объект. Коэффициенты пропорциональности между параметрам и регулятора и объекта зависят от точки приложения и характера входных воздействий. При расчете настроек обычно задаются перерегулированием в системе  (0 или 20%). Эмпирические формулы приведенные в таблице 7.1 обобщают результаты экспериментальных исследований по определению настроечных параметров типовых регуляторов для объектов с запаздыванием. Для объектов с инерционной частью  первого порядка настроечные параметры ПИ-регулятора определяют по формулам:

Kp = Т’o/ ko’o   и  Ти = Т’o               7.8

Где ko - коэффициент передачи объекта;

’o = o – 0.11Тo;

Т’o = 0.64Тo

Причем параметры o и Тo определяются непосредственно по переходной характеристике объекта.

Параметры ПИД-регулятора для инерционных объектов второго порядка должны быть равны:

Kp = 0.74Тo/ ko’o; Ти = 0.74Тo; Тд = 0.18Тo               7.9

Таблица 7.1 – Формулы для расчета настроечных параметров типовых регуляторов инерционных объектов с s–образной переходной характеристикой.

| Закон регулирования | Обобщенный параметр контура | По каналу хз-х |  | По каналу ув-х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | =0 | =20% | =0 | =20% |
| П ПИ ПИД | kp koo/Тo = kp koo/Тo = Ти /Тo = kp koo/Тo = Ти /Тo = Тд /o = | 0,30 0,35 1,20 0,60 1,00 0,50 | 0,70 0,60 1,00 0,95 1,35 0,47 | 0,30 0,60 4,00 0,95 2,40 0,42 | 0,85 0,75 2,65 1,20 2,00 0,42 |

Формулы для канала хз-х получены без учета ограничения на величину управляющего воздействия , необходимого для обеспечения заданного показателя перерегулирования. Если такое ограничение наложено, то приходится уменьшать коэффициент регулятора (без изменения параметра Ти). Например при максимально-допустимом значении управляющего воздействия у=1,5у(∞) передаточный коэффициент ПИ-регулятора  следует выбирать по формуле

Kpko ≈ (1,7 Тo/o)/(1+ Тo/o)                             7.10

Ход работы

- Ознакомиться с теоретическим обоснованием работы.

- Определить, пользуясь таблицей 7.1 настроечные параметры типовых регуляторов для объекта, имеющего –образную переходную характеристику по каналам задания и возмущения. Исходные данные для расчета по вариантам приведены в таблице 7.2. По формуле 7.10 проверить выполнение условия для максимально допустимого значения управляющего воздействия, и при необходимости изменить передаточный коэффициент ПИ-регулятора. После определения настроечных параметров типовых регуляторов сформировать законы регулирования по формулам 7.1, 7.3 и 7.5

- По формулам 7.8 и 7.9 для заданного варианта определить параметры  ПИ и ПИД-регуляторов и сравнить их по быстродействию.

- Письменно ответить на контрольные вопросы.

Таблица 7.2 – Данные для расчета настроек регуляторов

Контрольные вопросы

- Каким звеном реализуется П-закон регулирования?

- От каких параметров переходной характеристики зависят настроечные параметры типовых регуляторов?

- Какой тип регулятора является наиболее совершенным и почему?

- Перечислите настроечные параметры типовых регуляторов и поясните их физический смысл.

Содержание отчета

- Наименование и цель работы.

- Расчет настроечных параметров регуляторов по заданию варианта с пояснениями.

- Сравнительный анализ ПИ и ПИД-регуляторов.

- Письменные ответы на контрольные вопросы.